C.3.2.6 Συσκευές αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ups 1 | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| ups 1.1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το προσφερόμενο μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.2 | Η ποσότητα του προσφερόμενου εξοπλισμού να είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.3 | Η ισχύς εξόδου (output power capacity) της κάθε συσκευής θα πρέπει να είναι 2100W/3kVA | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.5 | Η τάση εξόδου (output voltage) της κάθε συσκευής θα πρέπει να είναι 220V | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.6 | Η παραμόρφωση της τάσης εξόδου (output voltage distortion) θα πρέπει να είναι μικρότερη από 3% | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.7 | Η συχνότητα εξόδου (output frequency) θα πρέπει να είναι 50/60 Hz +- 3 Hz (ρυθμιζόμενη από το χρήστη) | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.8 | Να αναφερθεί ο συντελεστής κορυφής ρεύματος (Crest Factor) | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.9 | Τοπολογία Διπλής Μετατροπής/Online (Topology Double Conversion/Online UPS) | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.10 | Ο τύπος κυματομορφής να είναι ημιτονοειδής (sine wave) | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.11 | Οι έξοδοι της κάθε συσκευής θα πρέπει να είναι τύπου IEC 320 C13 | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.12 | Η ανοχής της τάσης εξόδου (output voltage tolerance) θα πρέπει να είναι μικρότερη του 3% | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.13 | Ενσωματωμένο (built-in) bypass | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.14 | Η ονομαστική τάση εισόδου (nominal input voltage) θα πρέπει να είναι 220-230V | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.15 | Η συχνότητα εισόδου θα πρέπει να είναι στο εύρος 50 - 60 Hz +-5Hz (auto sensing) | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.19 | Η είσοδος της κάθε συσκευής θα πρέπει να είναι IEC 320 C13 και θα συνδέεται με το κατάλληλο καλώδιο σε παροχή IEC 60309 316P6 Female | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.20 | Το εύρος τιμών τάσης εισόδου για κανονική λειτουργία θα είναι 160-280V | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.21 | Ο τύπος μπαταρίας που χρησιμοποιείται είναι: - χωρίς την ανάγκη συντήρησης, κλειστού τύπου, οξέως μολύβδου μπαταρία που αναστέλλεται σε ηλεκτρολύτη (maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte) - στεγανού τύπου (leakproof) | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.22 | Σε κάθε συσκευή θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) battery modules | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.24 | Ο μέσος χρόνος επαναφόρτισης θα είναι περίπου 2,5 ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.25 | Η ποσότητα δοχείων αντικατάστασης μπαταριών (Replacement Battery Cartridges/ RBC™ Quantity) να είναι ένα (1) | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.26 | Η κάθε συσκευή θα διαθέτει θύρα τύπου RJ45 για διασύνδεση στο τοπικό δίκτυο με χρήση πρωτοκόλλου TCP/IP | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.27 | Η κάθε συσκευή θα διαθέτει τη δυνατότητα για απομακρυσμένη διαχείριση (π.χ. WWW, SNMP) και παρακολούθηση και ρύθμιση σε πραγματικό χρόνο των παραμέτρων λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| ups 1.28 | Να αναφερθεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας | ΝΑΙ |  |  |
| ups 2 | Εγγύηση και υποστήριξη |  |  |  |
| ups 2.1 | Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη | NAI |  |  |
| ups 2.2 | Η παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξη θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα 04 - Υπηρεσίες | NAI |  |  |
| ups 2.3 | Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |